В настоящее время выполнены пункты предписания по объекту, расположенному по адресу: ул. Пихтовая,18.

| № п.п. | Пункт предписания | Выявленное нарушение | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.2 | Обеспечить исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС) в здании склада-литер Б | Выполнено. Обеспечено исправное состояние средств пожарной безопасности. (приложение: исполнительная документация по сдаче приемке электромонтажных работ.) |
| 2 | п.3 | Восстановить и иметь исполнительную документацию на установку противопожарной защитысмонтированной в здании склада-литер Б | Выполнено. На объекте хранится рабочая документация Т-1.2112-ПС Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (приложение: копия рабочей документации.) |
| 3 | п.4 | Здание склада литер Б обеспечить системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа | Выполнено. Разработана рабочая документация Т-1.2112-ПС «Система пожарной сигнализации. Система 5оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» на установку и монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре из здания склада литер Б. (приложение: копия рабочей документации.) |
| 4 | п.5 | На объекте защиты подкласса Ф 1.1. иметь и хранить документацию, подтверждающую класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности декоративно-отделочных материалов, применяемых для отделки стен (обои) на втором этаже в коридоре № 52 здания литер А2. | Выполнено. Произведены ремонтные работы с применением отделочных материалов в соответствии с требованиями пожарной безопасности. |
| 5 | п.6 | В здании литер А2 на первом этаже между коридором №28 и холлом №25, а также между коридорами №23 и №28 установить двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. | Выполнено. В здании литер А2 на первом этаже между коридором №28 и холлом №25, а также между коридорами №23 и №28 установлены двери, препятствующие распространению опасных факторов пожар. (приложение: фото) |
| 6 | п.7 | На объекте защиты подкласса Ф 1.1. иметь и хранить документацию, подтверждающую класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности декоративно-отделочных материалов, применяемых для покрытия пола (линолеума) в спальных помещениях №№ 34, 35, 30, 33 второго этажа здания литер А2. | Выполнено. Произведен ремонт, использованы материалы в соответствии с показателями пожарной опасности. (приложение: сертификаты соответствия.) |
| 7 | п.8 | На объекте защиты подкласса Ф 1.1. иметь и хранить документацию, подтверждающую класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности декоративно-отделочного материала, применяемого для отделки пола (линолеума) в коридоре № 31 на втором этаже здания литер А2. | Выполнено. Произведен ремонт, использованы материалы в соответствии с показателями пожарной опасности. (приложение: сертификаты соответствия) |
| 8 | п.9 | Обеспечить безопасную эвакуацию людей: при открывании двери из коридора №15, на лестничную клетку № 29 в максимально открытом положении не допускать уменьшения требуемой ширины лестничной площадки. | Выполнено. Произведен демонтаж, монтаж дверного проема, изменено открывание двери при котором в максимально открытом положении не уменьшает ширину лестничной площадки. (приложение: фото.) |
| 9 | п. 10 | Обеспечить безопасную эвакуацию людей: при числе более 15 человек при двухстороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор №25 на первом этаже - по тех.паспорту от 10.11.2005, ширину эвакуационного пути по коридору выполнить не менее 1, 2 м.; при численности эвакуирующихся менее 15 человек при двухстороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор № 59 на втором этаже — по тех. Паспорту от 10.11.2005, ширину эвакуационного пути по коридору выполнить не менее 1 м. | Выполнено. Произведен демонтаж, монтаж дверных проемов, изменено открывание дверей, при котором в максимально открытом положении не уменьшается ширина эвакуационных путей по коридору. (приложение: фото.) |
| 10 | п.11 | На первом этаже в тамбуре № 27 здания литер А1 не допускать хранение различных материалов. | Выполнено. Тамбур освобожден от различных материалов. (приложение фото) |
| 11 | п.12 | Обеспечить безопасную эвакуацию людей: ширину эвакуационного выхода из помещения №27, ведущего непосредственно наружу, в свету выполнить не менее 0,8 м., ширину эвакуационного выхода из помещения компьютерного зала в свету выполнить не мене 0,8 м.; ширину эвакуационного выхода из актового зала на втором этаже в свету выполнить не мене 0,8 м. | Выполнено. Произведен демонтаж, монтаж и расширение дверного проема эвакуационного выхода из помещения № 27; Произведен демонтаж, монтаж и расширение дверного проема эвакуационного выхода из помещения компьютерного зала; Произведен демонтаж, монтаж дверного проема, изменено открывание двери при котором в максимально открытом положении не уменьшает ширину эвакуационного пути по коридору. (приложение: фото) |
| 12 | п.13 | Обеспечить безопасную эвакуацию людей: высоту на лестничной площадке № 39 у электрощитка в свету выполнить не менее 2,2м., ширину лестничной площадки выполнить не менее ширины лестничного марша | Получено техническое заключение о невозможности расширения проема. |
| 13 | п.14 | Хранить документацию, подтверждающую класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности декоративно-отделочного материала, применяемого для отделки стен (обои в коридоре № 59 на втором этаже в здании литер А1) | Выполнено. Произведены ремонтные работы с применением отделочных материалов в соответствии с требованиями пожарной безопасности. (приложение фото) |
| 14 | п.15 | Обеспечить безопасную эвакуацию людей: не допускать при открывании дверей эвакуационного выхода, ведущего из коридора №13 на лестничную клетку №24, в максимально открытом положении уменьшения расчетной ширины лестничной площадки. | Выполнено. Произведен демонтаж, монтаж дверного проема, изменено открывание двери при котором в максимально открытом положении не уменьшает ширину лестничной площадки. (приложение: фото.) |
| 15 | п.16 | Обеспечить безопасную эвакуацию людей: ширина эвакуационных выходов из помещений групп №1 и №2, ведущих в лестничные клетки в свету не менее 0,8 м. | Выполнено. Произведен демонтаж, монтаж и расширение дверных проемов эвакуационных выходов из помещений групп №1 и №2 ведущих в лестничные клетки. (приложение: фото) |
| 16 | п.17 | На объекте зашиты подкласса Ф 1.1. иметь и хранить документацию, подтверждающую класс пожарной опасности и показатели опасности декоративно-отделочного материала, применяемого для покрытия пола (линолеум) в группах №1 и №2 здания литер А | Выполнено. Произведен ремонт, использованы материалы в соответствии с показателями пожарной опасности. (приложение: сертификаты соответствия) |

В настоящее время выполнены пункты предписания по объекту, расположенному по адресу: ул. Зари,73.

| № п.п. | Пункт предписания | Выявленное нарушение | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.1 | Помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания (помещение. складов №43,31класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 отделить от помещений зданий Ф1.1). | Выполнено: установлены противопожарные двери, класса функциональной пожарной опасности. (приложение: сертификат соответствия, фото.) |
| 2 | П.2 | Обеспечить безопасную эвакуацию людей: на 1-м этаже при открывании двери помещения №35 не допускать перекрывания коридора №36. | Выполнено: Обеспечена безопасная эвакуация людей, произведен демонтаж, монтаж дверного проема с изменением открывания двери во внутрь. (приложение: сертификат соответствия, фото) |
| 3 | П.3 | На объекте защиты эвакуационный путь не обеспечивает безопасную эвакуацию людей: при двустороннем расположении дверей открывающихся из помещений № 80-№85 в коридор № 95. | Выполнено: Обеспечена безопасная эвакуация людей, произведен демонтаж, монтаж дверных проемов с изменением открывания дверей во внутрь. (приложение: фото.) |
| 4 | П.4 | Обеспечить безопасную эвакуацию людей: из здания Ф1.1: Ширину эвакуационного выхода, ведущего из тамбура №99 непосредственно наружу при числе эвакуирующихся более 15 человек данный выход в свету выполнить не менее 1,2м. | Выполнено: произведен демонтаж, монтаж дверного проема, с расширением проема. (приложение: сертификат соответствия, фото.) |
| 5 | П.5 | На объекте защиты подкласса Ф1.1 иметь и хранить документацию, подтверждающую класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности декоративно-отделочных материалов, применяемых для покрытия пола и отделки стен (линолеум, ламинат, обои) в спальных помещениях на втором этаже. | Выполнено: В спальных помещениях на втором этаже, ремонтные работы выполнены. (произведен косметический ремонт, поклеены обои, постелен линолеум в соответствии с показателями пожарной опасности). (приложение: сертификаты соответствия.) |