Сведения о проведенных в отношении учреждения
контрольных мероприятиях

| Наименование органа, осуществляющего контроль | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство социальной политики Свердловской области (плановая проверка) | Документарно-выездная плановая проверка деятельности ГАУСО СО "Новоуральский КЦСОН" за 2022 год. | 21.07.2023– 17.08.2023 | В соответствии с Требованием об устранении выявленных нарушений Министерства социальной политики Свердловской области от 28.08.2023 № 07-06-11/7573. | Директору Учреждения необходимо уведомить Министерство социальной политики Свердловской области о принятых мерах по результатам исполнения Требования от 28.08.2023 № 07-06-11/7573 в письменной форме с приложением подтверждающих документов в срок до 28.11.2023. (Информация о принятых мерах направлена в Министерство социальной политики Свердловской области в соответствии с письмом ГАУСО СО «Новоуральский КЦСОН» от 22.11.2023 №1641/01-17) |
| Прокуратура ЗАТО г. Новоуральск совместно с МКУ «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций» Новоуральского городского округа (внеплановая проверка) | Правил при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) в мирное время стационарного отделения социальной реабилитации для несовершеннолетних ГАУСО СО «Новоуральский КЦСОН» по адресу: ул. Гагарина, 10 | 20.06.2024-01.07.2024 | Представление об устранении нарушений закона 27.06.2024 № 02-08-2024/Прдп274-24-20650047 не закрыты и не опечатаны герметические клапаны фильтровентиляционной установки, отсутствует документация: сигналы оповещения гражданской обороны, план перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых, правила поведения укрываемых в ЗС ГО. | Закрыты и опечатаны герметические клапаны фильтровентиляционной установки, подготовлены и введены приказами сигналы гражданской обороны, план перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых, правила поведения укрываемых в ЗС ГО. Замечания устранены в ходе проверки. |
| Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) (внеплановый профилактический визит) МРУ № 31 ФМБА России | Соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований в стационарном отделении социальной реабилитации для несовершеннолетних ГАУСО СО «Новоуральский КЦСОН» по адресу: ул. Гагарина, 10 | 25.06.2024-22.07.2024 | Предписанием от 28.07.2024 № 01-11/217 МРУ № 31 ФМБА удовлетворительные результаты исследований смывов и холодной воды | Дополнительная обработка поверхностей стен, дезинфекция и промывка трубопровода холодной воды. Замечания устранены в ходе профилактического визита. |

| ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России» (плановая выездная проверка) | Устранение замечаний по предписанию от 07.07.2023 N 2З06/005-66/30-П/ПВП ФПС № 5 МЧС России в стационарном отделении социальной реабилитации для несовершеннолетних ГАУСО СО «Новоуральский КЦСОН» по адресу: ул. Гагарина, 10 В уведомлении: Соблюдение требований пожарной безопасности в зданиях помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценки их соответствия требованиям пожарной безопасности | 05.08.2024-16.08.2024 | Предписание от 07.07.2023 N 2З06/005-66/30-П/ПВП ФПС № 5 МЧС России 1. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности в помещениях подвала (электрощитовая, склад вещей, склад бытовой химии). 2. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности в помещениях второго этажа (левое крыло холл). 3. Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя (подвал, помещения коридора подвала). 4. Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя (1 этаж, холл у кабинета бухгалтера, столовая, кухня на пищеблоке). 5. 3вуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя (2 этаж, лестничная клетка, учебный класс правое крыло, левое крыло раздевалка девочек, раздевалка персонала). 6. Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечиваю уровень звука не менее 70 дБА в защищаемых помещениях (спальня N 1 девочек) при измерении на уровне головы спящего человека. 7. В помещениях (кабинета N 48, коридор на первом этаже, столовой, бухгалтерии, гладильной, спальне N 1, спальне № 2) настенный оповещатель установлен на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя. | Все замечания устранены обслуживающей организацией ООО «СОВА – МОНТАЖ» (Договор № 38/МО-24 от 01.01.2024 г., заключен с ООО «СОВА-Монтаж» на оказание услуг по передаче сигнала, дублирующего вывод сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения пожарной охраны (объект по адресу: г. Новоуральск, ул. Гагарина, 10)). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8. В помещении столовой ручной пожарный извещатель ИПР-ЗСУМ расположен выше требуемой высоты размещения. 9. В помещениях (коридор в столовой, кабинет медицинской сестры, коридор при входе в подвал, коридор в левом крыле подвала, электрощитовая, помещения холла на втором этаже в левом крыле, гардеробная групповая) расстояние от извещателя до осветительного прибора менее 0.50 м. |  |
| Прокуратура и вневедомственная охрана Росгвардии (внеплановая проверка) | Антитеррористическая защищенность | 11.03.2025-09.04.2025 | 1. На объекте по адресу ул. Гагарина 7а не обеспечено оповещение находящихся на объекте лиц об угрозе совершения или о совершении террористического акта по адресу. 2. На объекте по адресу ул. Гагарина 10 не обеспечено оповещение находящихся на объекте лиц об угрозе совершения или о совершении террористического акта по адресу. 3. На объекте по адресу ул. Гагарина 10 сотрудник охраны ООО ЧОО «Охрана Н» не осуществлял своевременную проверку здания и территории. | Подготовлены проекты замены АПС и СОУЭ, которые включают оповещение о теракте. |

На 01.06.2025 неисполненных предписаний контрольно-надзорных органов в ГАУСО СО «Новоуральский КЦСОН» не имеется.