	
	
	Приложение к приказу директора

ГАУСО СО  «СРЦН города Каменска-Уральского»

от «24» апреля 2026 г. № 46


	План подготовки потребителя тепловой энергии  ГАУСО СО «СРЦН города Каменска-Уральского»
к отопительному сезону 2026-2027 г.г.


	№
	Наименование мероприятий
	Пункт 

Пр-2234
	Срок проведения
	Стоимость работ, т.р.
	Ответственный исполнитель
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Организационные мероприятия

	1.
	Назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов
	11.5.4.
	до 30.04.2026 г.
	0
	зам. директора Г.Х. Гайнуллина
	

	2.
	Разработать и утвердить перечень документации для безопасной эксплуатации объектов
	11.5.6.
	до 06.07.2026 г.
	0
	зам. директора Г.Х. Гайнуллина
	 

	3.
	Разработать и утвердить согласно требованиям Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с Правилами промышленной безопасности. 
	11.5.7.
	до 06.07.2026 г.
	0
	зам. директора Г.Х. Гайнуллина
	 

	4.
	Обеспечить наличие и заполнение паспортов тепловых пунктов в соответствии с Приложением № 6 Правил № 115, а также наличие проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутрен-них систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)
	11.5.8.
	до 06.07.2026 г.
	0
	зам. директора Г.Х. Гайнуллина
	

	5.
	Обеспечить наличие подготовленного персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, согласно штатному расписанию или заключить договор на техническое обслуживание в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации и ремонта оборудования.
	11.5.9.
	ООО «ПОЛАР»
	29 000,00
	зам. директора Г.Х. Гайнуллина
	

	2. Технические мероприятия

	6.
	Провести наладку режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок с оформлением акта.
	11.5.2.
	до 01.05.2026 г.
	0
	зам. директора Г.Х. Гайнуллина
	

	7.
	Провести проверку (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектом, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающей организацией, с оформлением акта проверки.
	11.5.3.
	до 01.07.2026 г.
	0
	зам. директора Г.Х. Гайнуллина
	

	8.
	Выполнить проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт (если их наличие предусмотрено проектной документацией) с оформлением акта или других подтверждающих документов.
	11.5.10.
	до 01.07.2026 г.
	0
	зам. директора Г.Х. Гайнуллина
	

	9.
	Выполнить проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием в Акте проверки заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, а также результатов поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
	11.5.15.
	до 01.07.2026 г.
	0
	зам. директора Г.Х. Гайнуллина
	

	10.
	Обеспечить проведение дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил № 170. Обеспечить наличие актов о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленных аккредитованной лабораторией.
	11.5.17.
	система закрытая, дезинфекция не проводится
	0
	
	

	3. Мероприятия, проводимые совместно с ЕТО

	11.
	Обеспечить проведение промывки теплопотребляющих установок в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) с оформлением акта.
	11.5.1.
	Синхронизировать с ЕТО
	0
	зам. директора Г.Х. Гайнуллина
	

	12.
	Согласовать с представителями ЕТО необходимость установки пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения (если их наличие предусмотрено проектной документацией).
	11.5.2.
	Синхронизировать с ЕТО
	0
	зам. директора Г.Х. Гайнуллина
	

	13.
	Обеспечить проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования ИТП и внутренних систем теплопотребления в присутствии представителя ЕТО с оформлением акта и записями о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.

Копию акта испытаний передать в ЕТО в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.
	11.5.5.
	Синхронизировать с ЕТО
	0
	зам. директора Г.Х. Гайнуллина
	

	14.
	Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей ЕТО к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам для проведения осмотра с оформлением акта на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.
	11.5.11.
	Синхронизировать с ЕТО
	0
	зам. директора Г.Х. Гайнуллина
	

	15.
	Провести сверку расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, с оформлением акта, подтверждающего отсутствие задолженности либо с подписанием сторонами документа, подтверждающего урегулирование с ЕТО порядка погашения всей существующей задолженности.
	11.5.13.
	Синхронизировать с ЕТО
	0
	главный бухгалтер Е.П. Плотникова
	

	16.
	Обеспечить периодическую проверку узлов учета перед отопительным периодом или после очередной поверки или ремонта с оформлением акта проверки.
	11.5.14.
	Синхронизировать с ЕТО
	0
	зам. директора Г.Х. Гайнуллина
	

	17.
	Обеспечить участие в проверке ЕТО технической готовности теплопотребляющих установок к отопительному периоду, для оформления акта, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии.
	11.5.19.
	Синхронизировать с ЕТО
	0
	зам. директора Г.Х. Гайнуллина
	

	 
	Всего
	 
	 
	29 000,00
	 
	 

	
	План составил:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заместитель директора
	 
	Г.Х. Гайнуллина 
	
	
	

	(Должность)
	(подпись)
	(Ф.И.О. полностью)
	
	
	











