Документ предоставлен КонсультантПлюс


МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ

от 3 июля 2015 г. N 341

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДА ПРАВИЛ

"ПОЖАРНАЯ ОХРАНА ПРЕДПРИЯТИЙ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ"

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" <1>, Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" <2>, постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил" <3> приказываю:

--------------------------------

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30 (ч. I), ст. 3579; 2012, N 29, ст. 3997; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 26 (ч. I), ст. 3366.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2882; 2005, N 43, ст. 4376; 2008, N 17, ст. 1814, N 43, ст. 4921, N 47, ст. 5431; 2009, N 22, ст. 2697, N 51, ст. 6285; 2010, N 19, ст. 2301, N 51 (ч. III), ст. 6903; 2011, N 1, ст. 193, ст. 194, N 2, ст. 267, N 40, ст. 5532; 2012, N 2, ст. 243, N 6, ст. 643, N 19, ст. 2329, N 47, ст. 6455; 2013, N 26, ст. 3314, N 52 (ч. II), ст. 7137; 2014, N 11, ст. 1131, N 27, ст. 3754; 2015, N 4, ст. 641, N 11, ст. 1588.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 48, ст. 5608.

Утвердить и ввести в действие с 13 июля 2015 г. прилагаемый свод правил "Пожарная охрана предприятий. Общие требования".

Министр

В.А.ПУЧКОВ

Утвержден

приказом МЧС России

от 03.07.2015 N 341

СВОД ПРАВИЛ

СП 232.1311500.2015

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА ПРЕДПРИЯТИЙ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Fire service companies. General requirements

Дата введения - 13.07.2015

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила разработки сводов правил - постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 "О порядке разработки и утверждения сводов правил".

Применение настоящего свода правил обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности к составу сил и средств подразделений пожарной охраны, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Сведения о своде правил

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН федеральным государственным бюджетным учреждением "Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России" (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 03.07.2015 N 341

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 14.07.2015.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется разработчиком в его официальных печатных изданиях и размещается в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет.

Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения МЧС России.

1. Область применения

1.1. Настоящий свод правил устанавливает требования к определению численности и технической оснащенности пожарной охраны предприятия, созданной в целях организации и осуществления профилактики пожаров и (или) их тушения.

1.2. Настоящий свод правил применяется при определении численности и технической оснащенности пожарной охраны предприятия независимо от вида пожарной охраны.

1.3. Настоящий свод правил распространяется на производственные объекты, на которых размещаются подразделения пожарной охраны в соответствии со статьей 97 Федерального закона [1].

1.4. Настоящий свод правил не распространяется на объекты специального назначения, в том числе объекты военного назначения, организации по производству, переработке, хранению радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, объекты уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, наземные космические объекты и стартовые комплексы, горные выработки.

2. Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ Р 53247-2009 Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения.

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения.

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. подразделения пожарной охраны: Подразделения различных видов пожарной охраны, принимающие непосредственное участие в профилактике пожаров и (или) их тушении на предприятии, а также проведении аварийно-спасательных работ (далее - тушение пожаров);

3.2. личный состав пожарной охраны: Сотрудники и (или) работники, выполняющие задачи пожарной охраны;

3.3. профилактический состав: Личный состав пожарной охраны, деятельность которого направлена на предупреждение пожаров и создание условий для их успешного тушения;

3.4. пожарно-профилактическая работа: Функция подразделения пожарной охраны, состоящая в деятельности личного состава, направленной на предупреждение пожаров и создание условий для их успешного тушения;

3.5. оперативный состав: Личный состав подразделения пожарной охраны, деятельность которого направлена на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

3.6. профилактика пожаров: Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

3.7. группа обеспечения деятельности: Личный состав пожарной охраны, обеспечивающий работоспособность технических средств, техники и средств связи;

3.8. группа профилактики: Личный состав пожарной охраны, производящий пожарно-профилактическую работу.

3.9. группа пожаротушения: Личный состав пожарной охраны, необходимый для тушения пожаров на объектах предприятия.

4. Общие требования

4.1. Пожарная охрана в обязательном порядке создается на предприятиях в соответствии со статьей 97 Федерального закона [1].

4.2. Тип и количество пожарных автомобилей подразделений пожарной охраны на предприятиях определяются с учетом привлекаемых для тушения пожара сил и средств гарнизона пожарной охраны поселения или городского округа.

4.3. Допускается создание одного подразделения пожарной охраны по защите от пожаров объектов нескольких предприятий. При этом численность профилактического состава определяется с учетом пожарной опасности объектов каждого предприятия, а численность дежурных смен группы пожаротушения по наиболее пожароопасному объекту и при условии возникновения единовременно только одного пожара на защищаемых предприятиях.

4.4. Места дислокации подразделений пожарной охраны производственных объектов определяются в соответствии с требованиями СП 11.13130.

4.5. Подразделения пожарной охраны оснащаются пожарными автомобилями по ГОСТ Р 53247, исходя из специфики производственных объектов, требуемого расхода воды на наружное пожаротушение, однородности средств пожаротушения, а также с учетом показателей пожарной опасности, токсичности, химической активности хранящихся и обращающихся на производственных объектах веществ и материалов.

5. Методика определения численности пожарной охраны предприятия для организации и осуществления профилактики пожаров

5.1. Рассчитывают площадь помещений предприятия, обслуживаемых при осуществлении пожарно-профилактической работы ([image: image1.wmf]пом

S

), м2, по формуле:

[image: image2.wmf]1

.

11

  

этj

зд

N

N

помзасijнпом

ji

SSSS

-

==

=+-

åå

, (1)

где: [image: image3.wmf]зас

S

 - площадь застройки предприятия в плане, с учетом площади открытых технологических установок в пределах защитных стенок, отбортовок и обвалований, м2;

[image: image4.wmf]зд

N

 - количество всех зданий предприятия;

[image: image5.wmf]этj

N

 - количество этажей j-го здания (включая подвальные этажи), за исключением первого этажа;

[image: image6.wmf]ij

S

 - площадь помещений i-го этажа j-го здания, м2;

[image: image7.wmf].

нпом

S

 - площадь помещений, не обслуживаемая при осуществлении пожарно-профилактической работы, м2.

5.2. Рассчитывают площадь территории предприятия, свободной от застройки ([image: image8.wmf]тер

S

), м2, по формуле:

[image: image9.wmf].

    

терпредзаснтер

SSSS

=--

, (2)

где: [image: image10.wmf]пред

S

 - площадь территории предприятия, м2;

[image: image11.wmf]зас

S

 - площадь застройки предприятия в плане с учетом площади открытых технологических установок, м2;

[image: image12.wmf].

нтер

S

 - площадь территории предприятия, не обслуживаемая при осуществлении пожарно-профилактической работы, м2.

5.3. Рассчитывают время, затрачиваемое профилактическим составом на осмотр помещений и территории предприятия, по формулам:

а) время, затрачиваемое на осмотр помещений предприятия [image: image13.wmf]пом

t

, мин.:

[image: image14.wmf]1

мпом

пом

tS

t

S

=

, (3)

б) время, затрачиваемое на осмотр территории предприятия [image: image15.wmf]тер

t

, мин.:

[image: image16.wmf]2

мтер

тер

tS

t

S

=

, (4)

где: [image: image17.wmf]м

t

 - среднее время, за которое человек проходит расстояние 1 м (рекомендуется принимать [image: image18.wmf]м

t

 = 0,015 мин.);

[image: image19.wmf]1

S

 - площадь сектора визуального осмотра пространства человеком внутри помещения (рекомендуется принимать [image: image20.wmf]1

S

 = 10 м2);

[image: image21.wmf]2

S

 - площадь сектора визуального осмотра пространства человеком на открытом пространстве (рекомендуется принимать [image: image22.wmf]2

S

 = 100 м2).

5.4. Рассчитывают общую площадь контролируемых зданий, помещений, складов, технологических установок по их типам ([image: image23.wmf]k

S

), м2, по формуле:

[image: image24.wmf]1

k

m

kik

i

SS

=

=

å

, (5)

где [image: image25.wmf]ik

S

 - площадь i-го этажа, антресоли, технологических площадок наружных установок и т.д., контролируемого здания, помещения, склада, установки k-го типа, м2.

5.5. Рассчитывают фактический объем информации, которую необходимо собрать для контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, складах, установках ([image: image26.wmf]ПБ

V

), по формуле:

[image: image27.wmf]11

1

  

пб

N

N

k

пбkпбkпбk

kk

ПБ

N

k

k

Sq

Рm

V

S

==

=

×

=

åå

å

, (6)

где: [image: image28.wmf]пбk

q

 - число контролируемых признаков для зданий, помещений, складов, установок k-го типа (определяется согласно таблице А.1 приложения А к настоящему своду правил; если данные в таблице отсутствуют, то число контролируемых признаков определяют самостоятельно в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности);

[image: image29.wmf]пбk

Р

 - частота проверки выполнения требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, складах, установках k-го типа, единица в смену ([image: image30.wmf]пбk

Р

 рекомендуется принимать равным не менее 1 единицы в смену);

[image: image31.wmf]пбk

m

 - количество помещений k-го типа (суммирование осуществляется по всем типам помещений).

Допускается уменьшать на 50% частоту проверки на объектах организации, оборудованных системами противопожарной защиты в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

5.6. Рассчитывают фактический объем информации, которую необходимо собрать для контроля за огневыми и другими пожароопасными работами ([image: image32.wmf]ОР

V

), по формуле:

[image: image33.wmf]1

op

N

ОРopkopkopk

i

Vmq

Р

=

=

å

, (7)

где: [image: image34.wmf]opk

m

 - количество огневых и других пожароопасных работ k-го типа, проводимых на предприятии в смену (суммирование ведется по всем типам работ);

[image: image35.wmf]opk

q

 - число контролируемых признаков (требований пожарной безопасности) для огневых и других пожароопасных работ k-го вида (определяется согласно таблице А.2 приложения А к настоящему своду правил);

[image: image36.wmf]opk

Р

 - частота контроля для огневых и других пожароопасных работ k-го вида (принимается равным 2 единицы на одну работу - контроль проводится в начале и конце работы).

5.7. Рассчитывают фактический объем информации, которую необходимо собрать для контроля за помещениями, в которых размещаются приборы контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики ([image: image37.wmf]A

V

), по формуле:

[image: image38.wmf]1

a

N

Aakakak

k

Vmq

Р

=

=

å

, (8)

где [image: image39.wmf]ak

m

 - количество помещений, в которых размещаются приборы контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики k-го типа;

[image: image40.wmf]ak

q

 - число контролируемых признаков (требований пожарной безопасности) для помещений, где размещаются приборы контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики k-го вида (определяется согласно таблице А.3 приложения А к настоящему своду правил);

[image: image41.wmf]ak

Р

 - частота контроля признаков для помещений, в которых размещаются приборы контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики k-го вида ([image: image42.wmf]ak

Р

 рекомендуется принимать равным 1 единицы в смену).

5.8. Рассчитывают фактический объем информации, которую необходимо собрать для контроля за территорией предприятия ([image: image43.wmf]T

V

), по формуле:

[image: image44.wmf]T

тертер

Vq

Р

=

, (9)

где: [image: image45.wmf]тер

q

 - число контролируемых признаков (требований пожарной безопасности) для территории предприятия (определяется согласно таблице А.4 приложения А к настоящему своду правил); если данные в таблице отсутствуют, то число контролируемых признаков определяют самостоятельно в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности);

[image: image46.wmf]тер

Р

 - частота контроля соответствующих признаков на территории предприятия, единица в смену ([image: image47.wmf]тер

Р

 рекомендуется принимать равным не менее 1 единицы в смену). Допускается уменьшать частоту контроля на 50% на объектах организации, оборудованных автоматическими установками пожаротушения, пожарной сигнализации и системами удаленного наблюдения и диагностики (видеонаблюдение, вибро-термомониторинг, контроль иных параметров технологических процессов).

5.9. Рассчитывают общее количество зданий, помещений, складов, установок, для которых осуществляется контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при проведении пожарно-профилактической работы ([image: image48.wmf]ПБ

M

), по формуле:

[image: image49.wmf]1

пб

N

ПБпбk

k

Mm

=

=

å

, (10)

где [image: image50.wmf]пбk

m

 - количество помещений k-го типа (суммирование осуществляется по всем типам помещений).

5.10. Рассчитывают минимальный объем информации, которую необходимо собрать для контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на этих объектах ([image: image51.wmf]min

ПБ

V

), по формуле:

[image: image52.wmf]min

12

ПБПБ

VM

=×

, (11)

5.11. Рассчитывают общее количество огневых и других пожароопасных работ, проводимых на предприятии в смену ([image: image53.wmf]OP

M

), по формуле:

[image: image54.wmf]1

op

N

OPopk

k

Mm

=

=

å

, (12)

где [image: image55.wmf]opk

m

 - количество огневых и других пожароопасных работ k-го типа, проводимых на предприятии в смену, суммирование ведется по всем типам работ.

5.12. Рассчитывают минимальный объем информации, которую необходимо собрать для контроля за огневыми и другими пожароопасными работами ([image: image56.wmf]min

OP

V

), по формуле:

[image: image57.wmf]min

34

OPOP

VM

=×

, (13)

5.13. Рассчитывают общее количество помещений, в которых размещаются приборы контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики ([image: image58.wmf]A

M

), по формуле:

[image: image59.wmf]a

N

Aak

ik

Mm

=

=

å

, (14)

где [image: image60.wmf]ak

m

 - количество помещений, в которых размещаются приборы контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики k-го типа (суммирование ведется по всем типам помещений).

5.14. Рассчитывают минимальный объем информации, которую необходимо собрать для контроля за помещениями, в которых размещаются приборы контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики ([image: image61.wmf]min

A

V

), по формуле:

[image: image62.wmf]min

8

AA

VM

=×

, (15)

5.15. Рассчитывают коэффициент сложности выполнения пожарно-профилактической работы по формулам:

а) для зданий, помещений, складов, установок предприятия, огневых и других пожароопасных работ, помещений, в которых размещаются приборы контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики ([image: image63.wmf]пом

К

), по формуле:

[image: image64.wmf]minminmin

1

 + + 

 +  + 

ОР

ПБА

помПБОРА

ПБОРАПБОРА

V

VV

КМММ

MMMVVV

æö

=

ç÷

èø

; (16)

б) для территории предприятия ([image: image65.wmf]тер

К

), по формуле:

[image: image66.wmf]min

T

тер

T

V

К

V

=

, (17)

где [image: image67.wmf]min

T

V

 - минимальный объем информации, которую необходимо собрать для контроля за территорией предприятия (допускается принимать равным 34).

5.16. Рассчитывают нормативные затраты времени на выполнение пожарно-профилактической работы ([image: image68.wmf]ППР

t

), мин., по формуле:

[image: image69.wmf](

)

 + 

ППРдокпомпомтертер

tKKtKt

=

, (18)

где [image: image70.wmf]док

K

 - коэффициент, учитывающий затраты рабочего времени на работу с документацией, проведение инструктажа смены, непроизводительные затраты времени (рекомендуется принимать [image: image71.wmf]док

K

 = 1,15).

5.17. Рассчитывают необходимую численность личного состава пожарной охраны для выполнения пожарно-профилактической работы для k-ой смены:

[image: image72.wmf]ППР

kc

мkcмk

c

мk

t

NKP

t

éù

=

êú

ëû

, (19)

где: значение в скобках [] округляется до ближайшего целого числа в большую сторону;

[image: image73.wmf]c

мk

P

 - доля мощностей предприятия, задействованная в k-ю смену;

[image: image74.wmf]c

мk

K

 - коэффициент сменности, зависящий от графика работы предприятия.

5.18. В случае, если смены работы личного состава пожарной охраны, выполняющего пожарно-профилактическую работу, совпадают с временем работы предприятия, то коэффициент сменности ([image: image75.wmf]c

мk

K

) определяется по формуле:

[image: image76.wmf],

,

предk

c

мk

профk

T

K

T

=

, (20)

где: [image: image77.wmf],

предk

T

 - время работы предприятия в k-ю смену (часов в неделю);

[image: image78.wmf],

профk

T

 - время работы личного состава пожарной охраны, выполняющего пожарно-профилактическую работу в k-ю смену (часов в неделю).

5.19. При суточном графике работы личного состава пожарной охраны, выполняющего пожарно-профилактическую работу, принимается [image: image79.wmf]c

мk

P

 = 1, [image: image80.wmf]c

мk

K

 = 1, а количество смен ([image: image81.wmf]c

м

N

) определяется по формуле:

[image: image82.wmf] + 

работд

c

м

раб

TT

N

T

=

, (21)

где: [image: image83.wmf]раб

T

 - время работы личного состава пожарной охраны, выполняющего пожарно-профилактическую работу (часов);

[image: image84.wmf]отд

T

 - время отдыха между сменами (часов).

5.20. Рассчитывают общую численность личного состава пожарной охраны, необходимого для выполнения пожарно-профилактической работы ([image: image85.wmf]ЛС

N

), по формуле:

[image: image86.wmf]1

см

N

ЛСрезk

k

NKN

=

éù

=

êú

ëû

å

, (22)

где: значение в скобках [] округляется до ближайшего целого числа в большую сторону;

[image: image87.wmf]рез

K

 - коэффициент резерва численности, учитывающий необходимость подмены сотрудников пожарной охраны на период отпусков, командировок и болезней (рекомендуется принимать [image: image88.wmf]рез

K

 = 1,1, [image: image89.wmf]рез

K

 = 1,3 для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей).

6. Методика определения численности и технической оснащенности пожарной охраны предприятия для организации и осуществления тушения пожаров

6.1. Выбирают наиболее пожароопасный объект на территории предприятия, характеризующийся наибольшей возможной площадью пожара и наиболее высокой скоростью распространения пламени, и схему развития пожара в соответствии с пожарной нагрузкой, характерной для выбранного объекта.

6.2. Выбирают скорость следования пожарных автомобилей к месту предполагаемого пожара ([image: image90.wmf]сл

v

), км/ч, в зависимости от типа дорожного покрытия. В качестве скорости следования рекомендуется использовать следующие значения:

для твердого покрытия 50 км/ч;

для щебеночно-гравийного покрытия 40 км/ч;

для грунтового покрытия 30 км/ч.

При наличии на маршруте следования нескольких типов покрытия дороги скорость следования рекомендуется принимать 40 км/ч.

6.3. Рассчитывают время следования подразделения пожарной охраны от места получения сообщения о пожаре (от пожарного депо) до места пожара ([image: image91.wmf]сл

t

), мин., по формуле:

[image: image92.wmf]60

сл

сл

l

t

v

=

, (23)

где l - расстояние по дорожной сети от места дислокации подразделения пожарной охраны (пожарного депо) до объекта предполагаемого пожара, км.

Значение времени следования ([image: image93.wmf]сл

t

) может быть определено с использованием номограммы, приведенной на рисунке Б.1 приложения Б к настоящему своду правил.

6.4. Рассчитывают время начала эффективных действий по тушению пожара (интервал времени от момента возникновения пожара до момента подачи огнетушащего вещества в очаг пожара, [image: image94.wmf]нач

t

), мин., по формуле:

[image: image95.wmf]  +  +  +  + 

начобссбслр

tttttt

=

, (24)

где: [image: image96.wmf]об

t

 - время с момента возникновения пожара до момента его обнаружения, мин.;

[image: image97.wmf]с

t

 - время с момента обнаружения пожара до момента сообщения о нем в пожарную охрану, мин.;

[image: image98.wmf]сб

t

 - время сбора личного состава по тревоге, мин.;

[image: image99.wmf]р

t

 - время с момента прибытия на пожар до момента подачи первого ствола в очаг пожара (время развертывания сил и средств), мин.

6.5. К моменту начала эффективных действий по тушению пожара рассчитывают площадь пожара ([image: image100.wmf]пож

S

), м2, в соответствии с выбранной схемой развития пожара по следующим формулам:

а) при круговом распространении пламени по поверхности твердых веществ и материалов ([image: image101.wmf]пож

S

), м2:

[image: image102.wmf](

)

2

пожлнач

Svt

p

=××

, (25)

где [image: image103.wmf]л

v

 - линейная скорость распространения пламени, м/мин.

Площадь пожара может быть определена с использованием номограмм, приведенных на рисунках Б.2, Б.3 приложения Б к настоящему своду правил;

б) при горении твердых веществ и материалов на площади в виде полосы с постоянной шириной ([image: image104.wmf]пож

S

), м2:

[image: image105.wmf]пожлнач

Sanvt

=×××

, (26)

где: a - ширина горящей полосы материала, м;

n - число направлений распространения пламени.

Площадь пожара может быть определена с использованием номограммы, приведенной на рисунке Б.4 приложения Б к настоящему своду правил;

в) при горении свободно растекающихся легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ), а также расплавов твердых горючих материалов ([image: image106.wmf]пож

S

), м2:

[image: image107.wmf]1  exp

нач

пож

t

g

S

h

y

r

yr

éù

æ×ö

×

=×--

êú

ç÷

×

èø

ëû

, (27)

где: значение в скобках [ ] округляется до ближайшего целого числа в большую сторону;

[image: image108.wmf]r

 - плотность жидкости, кг/м3;

g - расход жидкости, вытекающей из поврежденного аппарата, м3/мин.;

[image: image109.wmf]y

 - массовая скорость выгорания горючего вещества, кг/(м2·мин.);

h - толщина слоя растекающейся жидкости на полу, м.

Площадь пожара может быть определена с использованием номограмм, приведенных на рисунках Б.5, Б.6 приложения Б к настоящему своду правил;

г) при горении растекающихся ЛВЖ и ГЖ из магистральной линии насоса на неограниченную поверхность ([image: image110.wmf]пож

S

), м2:

[image: image111.wmf]пожp

SfV

=×

, (28)

где: [image: image112.wmf]p

f

 - коэффициент разлития (при отсутствии данных допускается принимать равным 20 [image: image113.wmf]-1

м

 при проливе на грунтовое покрытие, 150 [image: image114.wmf]-1

м

 при проливе на бетонное или асфальтовое покрытие), [image: image115.wmf]-1

м

;

V - объем жидкости, поступившей в окружающее пространство из магистральной линии насоса, м3:

[image: image116.wmf]3600

H

зак

G

Vt

=×

, (29)

где: [image: image117.wmf]H

G

 - производительность насоса, м3/ч;

[image: image118.wmf]зак

t

 - расчетное время отключения трубопровода, сек.

Площадь пожара может быть определена с использованием номограммы, приведенной на рисунке Б.7 приложения Б к настоящему своду правил;

д) при схеме развития пожара, при которой горение охватывает всю возможную площадь помещения, секции, поверхности резервуара и т.д. до прибытия подразделений пожарной охраны и дальнейшее увеличение площади пожара невозможно из-за ограждающих конструкций или обвалования, площадь пожара принимается равной площади, где происходит горение.

6.6. Рассчитывают требуемый расход огнетушащего вещества для тушения пожара при использовании в качестве огнетушащего вещества воды или раствора пенообразователя ([image: image119.wmf]тр

Q

), л/с, по формуле:

[image: image120.wmf]трпожтр

QSJ

=×

, (30)

где [image: image121.wmf]тр

J

 - требуемая интенсивность подачи огнетушащего вещества, л/м2·с.

Требуемый расход огнетушащего вещества может быть определен с использованием номограмм, приведенных на рисунках Б.8, Б.9 приложения Б к настоящему своду правил.

6.7. Рассчитывают количество стволов, необходимых для тушения пожара и защиты от возгорания смежных или соседних помещений или строений ([image: image122.wmf]СТ

N

), по формуле:

[image: image123.wmf](

)

 + /

СТTPЗcm

NQQq

=

, (31)

где: [image: image124.wmf]З

Q

 - требуемый расход огнетушащего вещества для защиты смежных помещений, строений, технологических установок и т.д., л/с;

[image: image125.wmf]cm

q

 - расход воды или раствора пенообразователя через ствол, л/с.

Если для тушения пожара и защиты смежных помещений, строений и т.д. используется вода, а также раствор пенообразователя и (или) стволы с разным расходом, то определение требуемого количества стволов производится последовательно.

6.8. Рассчитывают численность личного состава пожарной охраны, занятого на проведении различных видов боевых действий ([image: image126.wmf]ЛСТ

N

), по формуле:

[image: image127.wmf]ЛСТCT

NkN

=×

, (32)

где: k - количество пожарных, занятых на работе со стволами, чел.;

[image: image128.wmf]CT

N

 - количество стволов, необходимых для тушения пожара и защиты смежных помещений или строений.

Количество пожарных (чел.), занятых на работе со стволами, определяется по выражению:

[image: image129.wmf]2, 

без использования средств индивидуаль

ной защиты органов дыхания

(

далее - СИЗОД)

от 4 до 6, с использованием СИЗОД

k

ì

ï

=

í

ï

î

 (33)

Если тушение пожара и защиту смежных помещений, строений и т.д. проводят совместно звеньями газодымозащитной службы (далее - ГДЗС) и отделениями без использования СИЗОД, то определение численности личного состава производится последовательно.

6.9. Рассчитывают количество пожарных автомобилей, необходимых для тушения пожаров на предприятии, при использовании в качестве огнетушащего вещества воды или раствора пенообразователя по сумме расходов огнетушащего вещества на тушение пожара и защиту от возгорания смежных или соседних помещений или строений ([image: image130.wmf]па

N

), по формуле:

[image: image131.wmf]0,8

СТkСТk

k

ПА

П

Nq

N

Q

éù

×

êú

=

êú

×

êú

ëû

å

, (34)

где: значение в скобках [ ] округляется до ближайшего целого числа в большую сторону;

[image: image132.wmf]П

Q

 - производительность пожарного насоса, установленного на пожарный автомобиль, л/с.

6.10. Если для тушения пожара не допускается использовать в качестве огнетушащего вещества воду или раствор пенообразователя, а также необходимо использовать дополнительно пожарные автомобили порошкового тушения, то необходимо производить расчеты по формулам, указанным в пунктах 6.11 - 6.13 к настоящему своду правил.

6.11. Рассчитывают тепловую мощность очага пожара (W), кВт, по формулам:

а) для очагов пожаров классов A и B:

[image: image133.wmf],

AB

нпож

WQS

yh

=

; (35)

б) для очагов пожаров класса C:

[image: image134.wmf]C

нгг

WQV

rh

=

, (36)

где: [image: image135.wmf]н

Q

 - низшая рабочая теплота сгорания горючего материала, кДж/кг;

[image: image136.wmf]h

 - коэффициент полноты сгорания (допускается принимать 0,85 для твердых веществ и 0,9 для жидкостей и газов);

[image: image137.wmf]г

V

 - объемный расход газа (для пожара класса C), м3/с;

[image: image138.wmf]г

r

 - плотность газа (для пожара класса C), кг/м3.

6.12. Рассчитывают нормативный расход огнетушащего порошкового состава на тушение пожара ([image: image139.wmf]норм

I

), кг/с, по формуле:

[image: image140.wmf]    

нормii

I

кW

e

=××

, (37)

где: [image: image141.wmf]i

e

 - огнетушащая эффективность порошка при тушении пожаров классов A, B, C, кг/(с·кВт);

k - коэффициент, учитывающий увеличение расхода порошка при турбулентном режиме горения (допускается принимать k = 1,25).

6.13. Рассчитывают количество пожарных автомобилей, необходимых для тушения пожаров на объектах предприятия при использовании автомобилей порошкового пожаротушения ([image: image142.wmf]АП

N

), по формуле:

[image: image143.wmf]норм

АП

ПА

I

N

I

éù

=

êú

ëû

, (38)

где: значение в скобках [ ] округляется до ближайшего целого числа в большую сторону;

[image: image144.wmf]ПА

I

 - максимальный расход огнетушащего порошкового состава, который может подать в очаг пожара один пожарный автомобиль (берется из тактико-технических характеристик выбранного пожарного автомобиля порошкового тушения), кг/с.

6.14. Рассчитывают общую численность личного состава пожарной охраны, необходимого для тушения пожаров на объектах предприятия ([image: image145.wmf]ЛС

N

), по формуле:

[image: image146.wmf](

)

 +  + 

ЛСрезЛСТПАСТсм

NKNNNN

éù

=

ëû

, (39)

где: значение в скобках [] округляется до ближайшего целого числа в большую сторону;

[image: image147.wmf]рез

K

 - в соответствии с формулой 22 пункта 5.20 настоящего свода правил;

[image: image148.wmf]см

N

 - количество смен для личного состава пожарной охраны предприятия;

[image: image149.wmf]ст

N

 - количество водителей основных пожарных автомобилей целевого применения, специальных пожарных автомобилей и вспомогательных пожарных автомобилей, а также личный состав пожарной охраны предприятия, работающий на этой технике.

7. Методика определения общей численности пожарной охраны предприятия и ее структура

7.1. Рассчитывают общую (итоговую) численность личного состава пожарной охраны предприятия ([image: image150.wmf]ИЛС

N

), по формуле:

[image: image151.wmf] +  + 

ИЛСпрофоперод

NNNN

=

, (40)

где: [image: image152.wmf]проф

N

 - численность личного состава пожарной охраны, необходимая для выполнения пожарно-профилактической работы на предприятии;

[image: image153.wmf]опер

N

 - численность личного состава пожарной охраны, необходимая для тушения пожаров на объектах предприятия;

[image: image154.wmf]од

N

 - численность группы обеспечения деятельности, определяемая по решению собственников или лиц, уполномоченных на управление предприятием.

Рекомендуемая организационная структура пожарной охраны предприятия приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Рекомендуемая организационная структура пожарной охраны предприятия

                     ┌──────────────────────────────┐

                     │ Руководитель пожарной охраны │

                     └───┬──────────┬────────┬──────┘

           ┌─────────────┘          │        └──────────────────┐

           \/                       \/                          \/

┌─────────────────────┐  ┌─────────────────────────┐   ┌──────────────────┐

│     Заместитель     │  │       Заместитель       │   │   Заместитель    │

│    руководителя     │  │      руководителя       │   │   руководителя   │

│   пожарной охраны   │  │     пожарной охраны     │   │ пожарной охраны  │

│   предприятия по    │  │     предприятия по      │   │  предприятия по  │

│   предупреждению    │  │     тушению пожаров     │   │   обеспечению    │

│       пожаров       │  │                         │   │   деятельности   │

└───────┬─────────────┘  └──────┬─────────────┬────┘   └────────────┬─────┘

        │                       │             │                     │

        \/                      \/            \/                    \/

┌─────────────────┐  ┌────────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐

│    Группа по    │  │     Пункт      │  │  Группа по   │  │  Группа по   │

│ предупреждению  │  │    пожарной    │  │   тушению    │  │ обеспечению  │

│     пожаров     │  │     связи      │  │   пожаров    │  │ деятельности │

└─────────────────┘  └────────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘

7.2. При численности личного состава пожарной охраны предприятия, необходимой для организации и осуществления профилактики пожаров, 8 и более человек вводится должность заместителя начальника (руководителя) пожарной охраны по предупреждению пожаров.

7.3. Для наблюдения за противопожарным состоянием объектов предприятий в ночное время допускается использование не более 30% численности личного состава пожарной охраны, осуществляющего дежурство на пожарных автомобилях.

7.4. При численности личного состава пожарной охраны предприятия, необходимой для тушения пожаров, 8 и более человек вводится должность заместителя начальника (руководителя) пожарной охраны по тушению пожаров.

7.5. При численности обслуживающего персонала пожарной охраны предприятия 8 и более человек вводится должность заместителя начальника (руководителя) пожарной охраны по обеспечению деятельности.

7.6. В состав численности личного состава пожарной охраны предприятия для координации действий по тушению пожара необходимо включать диспетчеров в количестве 1 человек в смену, а также сотрудника, взаимодействующего со службами жизнеобеспечения предприятия.

7.7. При численности личного состава подразделения пожарной охраны, необходимой для тушения пожаров, 2 и более человек, один из них является старшим смены (не считая водителя). При наличии 2 отделений и более в подразделении пожарной охраны вводят должность начальника караула.

7.8. В состав численности личного состава пожарной охраны, необходимой для тушения пожаров на предприятии, по решению собственника объекта может вводиться должность подменных водителей из расчета 1 водитель на 4 штатных водителей.

Приложение А

(рекомендуемое)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ЧИСЛЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ

ОСНАЩЕННОСТИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица А.1 - Число признаков контроля для зданий, помещений, складов, установок

	Наименование групп объектов
	Число контролируемых признаков, [image: image155.wmf]i

q



	Коридоры
	10

	Лестницы
	10

	Подвальные помещения
	9

	Помещения, связанные с применением ЛВЖ, ГЖ и горючих газов
	10

	Кладовые ЛВЖ и ГЖ
	10

	Склады красок, лаков и растворителей
	11

	Производственно-технологические помещения
	16

	Открытые технологические установки
	15

	Электротехнические помещения
	13

	Кабельные помещения
	10

	Материальные склады, кладовые
	13

	Вент камеры
	10

	Цехи, участки и установки окраски, обезжиривания и мойки
	13

	Лаборатории
	14

	Вычислительные центры
	14

	Архивы
	11

	Зоны стоянки автотранспорта
	14

	Зоны обслуживания и ремонта автотранспорта
	11

	Деревообрабатывающие цехи, участки
	12

	Склады ЛВЖ и ГЖ (резервуарный парк)
	16

	Склады химических веществ
	15

	Склады горючих газов
	15

	Служебные помещения
	9

	Сварочные посты
	11


Таблица А.2 - Значения контролируемых признаков для огневых и других пожароопасных работ

	Наименование групп помещений
	Число контролируемых признаков, [image: image156.wmf]ор

q



	Газосварочные работы
	32

	Электросварочные
	46

	Резка металла бензинокеросиновыми агрегатами
	30

	Паяльные
	32

	Варка битума и смол
	30

	Окрсочные работы
	35

	Механическая обработка металла с выделением искр
	30


Таблица А.3 - Значения контролируемых признаков за помещениями, в которых размещаются приборы контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики

	Наименование групп помещений
	Число контролируемых признаков, [image: image157.wmf]a

q



	Диспетчерский пункт систем автоматической пожарной сигнализации
	6

	Диспетчерский пункт систем водяного, пенного и порошкового тушения
	6

	Помещения узлов управления систем водяного, пенного и порошкового тушения
	4

	Помещения насосных станций пожаротушения
	12

	Станции систем газового и аэрозольного пожаротушения
	12


Таблица А.4 - Значения контролируемых признаков для территории защищаемых объектов

	Тип объекта (отрасль производства)
	Число контролируемых признаков, [image: image158.wmf]тер

q



	Машиностроение
	27

	Металлургия
	35

	Химическая промышленность
	38

	Нефтеперерабатывающая, газоперерабатывающая промышленность
	46

	Добыча и транспортировка нефти и газа
	42

	Горнодобывающая промышленность
	34

	Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность
	25

	Электроэнергетика
	33

	Административно-офисные здания
	22


Приложение Б

(рекомендуемое)

НОМОГРАММЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И ПАРАМЕТРОВ ПО РАСЧЕТАМ

ЧИСЛЕННОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ ПОЖАРНОЙ

ОХРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Рисунок Б.1 - Номограмма для определения времени следования подразделения пожарной охраны к месту вызова

[image: image159.png]V, KM/Y

=10

S0

40

30

20

10

/

HAW )

| KM




Порядок определения [image: image160.wmf]сл

t

 показан стрелками. Сначала на горизонтальной оси определяется точка, соответствующая расстоянию l. Из этой точки проводится вертикально вверх отрезок до пересечения с прямой, соответствующей значению [image: image161.wmf]сл

v

. Если значение [image: image162.wmf]сл

v

 лежит между величинами, представленными на номограмме, используется линейная интерполяция. Затем из точки пересечения проводится отрезок в горизонтальном направлении. Координата точки пересечения данного отрезка и вертикальной оси является искомым значением времени [image: image163.wmf]сл

t

.

Рисунок Б.2 - Номограмма для определения площади пожара в случае кругового распространения пламени по поверхности твердых веществ и материалов

[image: image164.png]Sno>|<| M2

4 Vi, MIMUH.
3600 f//J/,
3
Z]
2500 >

1600 V.

300 7

N

400 /
1

100

~
NN

\

\




Порядок определения [image: image165.wmf]пож

S

 при заданных значениях [image: image166.wmf]л

v

 и [image: image167.wmf]нач

t

 показан стрелками.

Рисунок Б.3 - Номограмма для определения площади пожара в случае кругового распространения пламени по поверхности твердых веществ и материалов

[image: image168.png]vfh M/MMH

0.6

100

A J.«O_._m

tﬁaq, MUH.




Порядок определения [image: image169.wmf]пож

S

 при заданных значениях [image: image170.wmf]л

v

 и [image: image171.wmf]нач

t

 показан стрелками.

Рисунок Б.4 - Номограмма для определения площади пожара в случае горения твердых веществ и материалов на площади в виде полосы с постоянной шириной

[image: image172.png]0 %8 7 6 5 2 1 0 Vn, MIMUH.

| 1,0
R y

0.7

00 90 81 F0 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 5 7 8 9 1

Sroxo M2




На номограмме рассмотрен случай, когда число направлений распространения пламени (n) = 1. Для других случаев полученный результат следует умножить на n.

Порядок определения [image: image173.wmf]пож

S

 показан стрелками. Сначала на горизонтальной оси определяется точка, соответствующая времени [image: image174.wmf]нач

t

. Из этой точки проводится отрезок вверх до пересечения с прямой, соответствующей значению скорости [image: image175.wmf]л

v

. Если значение [image: image176.wmf]л

v

 лежит между величинами, отображенными на номограмме, используется линейная интерполяция. Затем из точки пересечения проводится отрезок влево до пересечения с прямой, соответствующей значению ширины a. Из точки пересечения проводится отрезок вниз. Координата точки пересечения данного отрезка и горизонтальной оси является искомым значением площади пожара [image: image177.wmf]пож

S

.

Рисунок Б.5 - Номограмма для определения площади пожара в случае горения свободно растекающихся ЛВЖ и ГЖ, а также расплавов твердых горючих материалов

[image: image178.png]CM

tuay, MUH.

12 3 4 5 6 7 8 9 W0

4,9

Y\
!

1000

800

I
600 400

p, kr/m®

200

0

0102 0,3 0,4 0,506 0,7 0,8 0,91

1-exp(-x)

W, KI/M>MUH.




По номограмме определяется значение функции f(x) = 1 - exp(- x). На горизонтальной оси определяется точка, соответствующая времени [image: image179.wmf]нач

t

. Из этой точки проводится отрезок вниз до пересечения с прямой, соответствующей значению массовой скорости выгорания [image: image180.wmf]ψ

. Затем из точки пересечения проводится отрезок влево до пересечения с прямой, соответствующей значению толщины слоя жидкости h. Затем проводится отрезок вниз до пересечения с прямой, соответствующей значению толщины плотности [image: image181.wmf]ρ

. Из точки пересечения проводится отрезок вправо до пересечения с графиком функции f(x). Проекция точки пересечения на горизонтальную ось будет искомым значением функции f(x).

Рисунок Б.6 - Номограмма для определения площади пожара в случае горения свободно растекающихся ЛВЖ и ГЖ, а также расплавов твердых горючих материалов

[image: image182.png]W, KI/M2MUH.

A
N [\

1000

800

600

p, krim®

400

200

0

0l 02 0304050607 08091

1-exp(-x)

100
200

300

v

400

500

600

700
800

900

1000

2
Snom, M

0,9
0,8
0,7

g, M*/MUH.




По номограмме определяется величина площади пожара. На горизонтальной оси определяется точка, соответствующая значению функции f(x). Из этой точки проводится отрезок вниз до пересечения с прямой, соответствующей значению расхода жидкости g. Затем из точки пересечения проводится отрезок влево до пересечения с прямой, соответствующей значению плотности жидкости [image: image183.wmf]ρ

. Затем проводится отрезок вниз до пересечения с прямой, соответствующей значению массовой скорости выгорания [image: image184.wmf]ψ

. Проекция точки пересечения на вертикальную ось, расположенную справа, будет искомым значением площади пожара [image: image185.wmf]пож

S

.

Рисунок Б.7 - Номограмма для определения площади пожара в случае горения растекающегося ЛВЖ и ГЖ из магистральной линии насоса на неограниченную поверхность

[image: image186.png]-1
f, M

G, M /u

1600
200

800
700

&00
500
400
300
200

100

200 180 160 140 120 100 80 &0 40 20 O
] ]
\ )
NN AR
NS %
NN e H A
VALY Zizs
N o
v 4
WAy ZZ#< %t
11— """#:
o s |
20 18 16 14 12 10 8 & 4 ; 0 0&e12 1.8 24 3036 42 485,460

Sno;{@ 1\‘12 X 103

1, MMH




Порядок определения [image: image187.wmf]пож

S

 показан стрелками. Сначала на горизонтальной оси определяется точка, соответствующая времени отключения трубопровода t. Из этой точки проводится отрезок вверх до пересечения с прямой, соответствующей значению производительности насоса G. Если значение G лежит между величинами, отображенными на номограмме, используется линейная интерполяция. Затем из точки пересечения проводится отрезок влево до пересечения с прямой, соответствующей значению коэффициента разлития [image: image188.wmf]p

f

. Из точки пересечения проводится отрезок вниз. Координата точки пересечения данного отрезка и горизонтальной оси является искомым значением площади пожара [image: image189.wmf]пож

S

.

Рисунок Б.8 - Номограмма для определения расхода огнетушащего вещества

[image: image190.png]Qpaxr, 1/C

05 0,4 0,3 025 0.0
200

180

160

0,15
140

120

¢,1

100

0,05

0 100 200 300 400 S00 600 700 800 200 1000

2
Shoocs M




Порядок определения [image: image191.wmf]тр

Q

 показан стрелками.

Рисунок Б.9 - Номограмма для определения расхода огнетушащего вещества

[image: image192.png]Q(bax’r: JI/C‘

400

360

320

280

240

c0o

160

120
80

0.2

Imp

0,15 0,123

A

/

40

0

A
=

800

1600

Snoam M

2

2400

,/Me
0,1

0,073

0.05

0,023

3200 4000




Порядок определения [image: image193.wmf]тр

Q

 показан стрелками.

Библиография

[1] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

	УДК 614.841.33:006.354
	ОКС 13.220

	Ключевые слова: пожарная опасность, оперативные подразделения пожарной охраны, пожарная охрана предприятий, пожарно-профилактический состав, объектовое подразделение пожарной охраны.


