## Виды огнетушителей, их характеристики и назначение

Огнетушитель является простым и в то же время эффективным противопожарным средством, которое борется с очагами пожара, не допуская его распространения. Огнетушители – базовое спецоборудование, с помощью которого можно самостоятельно потушить огонь, не подвергая опасности собственное здоровье и близких людей. Поэтому важно знать классификацию и применение огнетушителей. Более того, по всем правилам пожарной безопасности в каждом офисе, транспортном средстве и на предприятии наличие противопожарного огнетушителя обязательно. Согласно тех же правил пожарной безопасности каждое помещение в зависимости от уровня пожарной угрозы и площади должно оснащаться определенным количеством огнетушителей. Нормы оснащения помещений огнетушителями приведены в таблицах в конце статьи. Сейчас же мы рассмотрим классификацию огнетушителей по главным признакам и назначение каждого вида по отдельности.

## Типы огнетушителей

Все огнетушители работают по одному принципу – в рабочем баллоне находится противопожарное вещество, которое под действием давления выпускается через сопло и способствует тушению огня. Есть несколько характеристик, по которым определяют тип огнетушителя и способ его применения.

По объему баллона заполненного рабочим веществом

- Малолитражные ручные (вместительностью до 5 литров) Такой огнетушитель преимущественно используется в автомобиле как переносное противопожарное средство

- Промышленные ручные (вместительностью от 5 до 10 литров), используются на промышленном объекте

- Стационарные и передвижные (вместительностью от 10 литров и выше), предназначенные для тушения больших очагов пожара

По способу срабатывания

- Ручные. К этому типу относится большая часть всех переносных огнетушителей. Они используются в небольших помещениях, а также хранятся в транспортных средствах. Для их активации необходимо воздействие человека.

- Самосрабатывающие. Автоматически активируются при нагревании до определенной температуры или фиксируя появление дыма в помещении. Обычно, такие огнетушители используются в офисах, складах и в промышленности в качестве неотъемлемой части комплексной системы пожаротушения

- Комбинированные. Сочетают в себе свойства ручных и самосрабатывающих огнетушителей

По типу пускового устройства

- с пиропатроном

- с затвором пистолетного типа

- с затвором вентилем

- с пусковым устройством от постоянного источника давления

По способу подачи содержимого баллона наружу

- под собственным давлением огнетушащего вещества

- под действием газов предварительно закачанных в корпус

- под давлением газов специального баллончика, который располагается в корпусе огнетушителя

- под давлением газов, которые образуются вследствие химической реакции всех компонентов

По типу активного огнетушащего вещества

- Порошковые (содержимое порошкового типа)

- Воздушно-пенные (содержимое пенного типа)

- Газовые (содержимое представляет собой газ); делят на углекислотные и аэрозольные

- Жидкостные (содержимое представляет собой жидкость)

Последняя характеристика является главной во всей классификации и определяет назначение средства пожарной безопасности. Поэтому стоит более подробно рассмотреть принцип работы каждого вида огнетушителей.

### Принцип работы и назначение огнетушителей

Что бы быть уверенным в правильности использования огнетушителя нужно не только знать его свойства, но и ознакомится с классификацией пожарных угроз. Гражданские огнетушители свободно доступные в продаже предназначенные для тушения пожаров разных классов:

- А – при горении твердых веществ;

- В – при горении жидких веществ;

- С – при горении газообразных веществ;

- Е – при горении электрооборудования под напряжением до 1000 В

Способ ликвидации возгорания, как и возможность применения того или иного огнетушителя напрямую зависит от класса пожара.

| Таблица 1. ТИПЫ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Жидкостные | Порошковые | Углекислотные | Аэрозольные | Воздушно- пенные |
| Огнетушители | ОВ-1(3) ОВ-8 | ОП-5 ОП-8 ОП-2 | ОУ-5 ОУ-3 ОУ-10 | ВВПА-500 ВВПА-400 | ОВП-4 ОВП-8 ОВП-40 (ОВП-50) |
| Описание | Огнетушащее средство представлено водой и водными растворами химически активных веществ. Также используются поверхностно активные вещества. | Порошки общего и спец. назначения. Основа порошка – минеральные соли. Добавляют также вещества для предотвращения увлажнения и комкования порошка. | Гасящее вещество углекислота. При распылении она расширяется в 400 раз, образуя газ. При этом температура понижается до -70 градусов Цельсия. | Гасящее вещество представляет собой галоидированные углеводороды, которые образуют при распилении бромистый этил, хладон. | Огнутушащее вещество – пена, которая образуется во время химической или механической реакции водных растворов. |
| Область применения | Используются только при плюсовых температурах. Назначенные для тушения горящих твердых веществ | Наиболее универсальны Используются во всех типах пожаров. | При тушении пожаров в помещении, где нежелательно использовать воду. | Хорошо тушат твердые вещества, электрические установки под напряжением. Исключение щелочи и вещества содержащие кислород. | Предназначенные для тушения средних пожаров. Не рекомендуется использовать при тушении веществ поддерживающих горение без кислорода |
| Класс пожара | A, B | A,B,C,E | B,C | B,C,E | A,B,C |

Таким образом, можно сделать заключение, что наиболее популярными на сегодня есть порошковые огнетушители, которые успешно тушат пожар любого класса. Для тушения пожаров A,B,C классов наиболее подходят углекислотные и воздушно-пенные огнетушители. И только для гашения простых очагов пожара используют водные огнетушители.

Наконец рассмотрим установленные правилами пожарной безопасности нормы на оснащение помещений огнетушителями разных типов, в зависимости от площади помещения и уровня пожарной угрозы (класса пожара)

| Таблица 2. НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕНОСНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория помещения | Предельная защищаемая площадь, м2 | Класс пожара | Количество огнетушителей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пенных водных 9 л | порошковых, кг |  |  | хладоновых 3л | углекислотных, кг |  |
|  |  |  |  | 2 | 4 | 9 |  | 2 | 3;5 |
| А,Б,В (горючие газы и жидкости) | 200 | А B C E | 2** 4* - - | - - - - | 2* 2* 2* 2* | 1** 1** 1** 1** | - 4* 4* - | - - - - | - - - 2** |
| В | 400 | A E | 2** - | 4* - | 2** 2** | 1* 1* | - 2* | - 4* | 2* 2** |
| Г | 800 | B C | 2* - | - 4* | 2** 2** | 1* 1* | - - | - - | - - |
| Г,Д | 1800 | A E | 2** - | 4* 2* | 2** 2** | 1* 1* | - 2* | - 4* | - 2** |
| Общественные здания | 800 | A E | 4** - | 8* - | 4** 4** | 2* 2* | - 4* | - 4* | 4* 2** |
| Примечания: Знаком «**» обозначены огнетушители, рекомендуемые для оснащения объектов; знаком «*» - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых или при соответствующем обосновании; знаком «-» - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3. НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория помещения | Предельная защищаемая площадь, м2 | Класс пожара | Количество огнетушителей |  |  |  |  |
|  |  |  | воздушно пенных 100л | комбинированных (пена-порошок) 100л | порошковых 100л | углекислотных |  |
|  |  |  |  |  |  | 25л | 80л |
| А,Б,В (горючие газы и жидкости) | 500 | A B C E | 1** 2* - - | 1** 1** 1* - | 1** 1** 1** 1* | - - - 2* | 3* 3* 3* 1** |
| В (кроме горючих газов и жидкостей), Г | 800 | A B C E | 1** 2* - - | 1** 1** 1* - | 1** 1** 1** 1* | 4* - - 1** | 2* 3* 3* 1* |
| Примечания: Знаком «**» обозначены огнетушители, рекомендуемые для оснащения объектов; знаком «*» - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых или при соответствующем обосновании; знаком «-» - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов |  |  |  |  |  |  |  |